# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## SP 125

SP 255

SP 405

SP 605

SPN 1205

# R134A – R404A

### Льдогенератор

а

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И УСТАНОВКА 	1

Введение	1

Распаковка и проверка – льдогенератор	1

Распаковка и проверка – бункер для льда	1

Место установки и выравнивание	2

Подсоединение к электросети	2

Трубопровод для подачи и слива воды	2

Перечень вопросов по завершающей проверке	3

Установка	4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	5

Запуск	5

Проверка перед запуском	5

ПРИНЦИП РАБОТЫ	7

Водный контур	7

Контур хладагента	8

Механическая система	9

Эксплуатационные характеристики	10

Описание компонентов	11

Диагностика неисправностей	14

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ И ОЧИСТКЕ	16

Общие сведения	16

Льдогенератор	16

Инструкции по очистке системы водоснабжения	16

с

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

|  | SP125 | SP125W | SP255 | SP255W | SP405 | SP405W | SP605 | SP605W | SPN1205 | SPN1205W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическое напряжение | 230/50/1 -10 + + 10% | 230/50/1 -10 + + 10% | 230/50/1 -10 + + 10% | 230/50/1 -10 + + 10% | 400/50/3+N -10 + + 10% | 400/50/3+N -10 + + 10% |
| Конденсация | Воздух | Вода | Воздух | Вода | Воздух | Вода | Воздух | Вода | Воздух | Вода |
| Масса нетто (кг) | 43 | 49 | 79 | 93 | 93 | 242 |
| Мощность компрессора | 3/8 | 3/4 | 1 | 1,5 | 1,5 | 5 |
| Сила тока | 3,2 | 4 | 5,2 | 10 | 4 | 10 |
| Сила тока при запуске | 17 | 20 | 29 | 31 | 22 | 55 |
| Мощность | 500 | 760 | 1200 | 2000 | 2000 | 3900 |
| Потребляемая мощность в сутки (кВт/ч) | 11 | 17 | 26 | 45 | 40 | 88 |
| Размер провода | 3(1,5 | 3(1,5 | 3(1,5 | 3(1,5 | 5(1,5 | 5(2,5 |
| Потребление воды (л/ч) | 5 | 20* | 8,3 | 35* | 13,3 | 75* | 25 | 125* | 50 | 209* |
| Заправка хлад. R134a (гр) Заправка хлад. R404a (гр) | 440 - | 380 - | - 540 | - 410 | - 750 | - 600 | - 880 | - 700 | - 2200 | - 1300 |
| Дозатор хладагента | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |

##### Вода : 15(С

#### РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

| Давление на выходе |
| --- |
|  | SP 125 (R134A) | SP 255 (R404A) | SP 405 (R404A) | SP 605 (R404A) | SPN 1205 (R404A) |
| Охлаждение воздухом (21(С) | 8(9бар | 17(18бар | 17(18бар | 17(18бар | 17(18бар |
| Охлаждение водой | 8,5 бар | 17 бар | 17 бар | 17 бар | 17 бар |
| Давление на входе |
|  | 0,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар |

- ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА

- ПЛАВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- БУНКЕР ЗАПОЛНЕН

- НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛ-ВО ВОДЫ

- ВЫСОКАЯ ТЕМП. КОНДЕНСАТОРА

- НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОТОРА

- КЛЕММНАЯ КОЛОДКА

- АВТОТРАНСФОРМАТОР

- ДАТЧИКИ

- УРОВЕНЬ ВОДЫ

- НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

- ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАТОРА

- ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРИТЕЛЯ

- ДАТЧИК УРОВНЯ ЛЬДА

- КОМПРЕССОР

- РЕДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОР

- ЭЛЕКТРОМОТОР ВЕНТИЛЯТОРА

- ЗАМЫКАТЕЛЬ

- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- ИНТЕРФЕЙС ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

е

(A) ДАТЧИКИ

(B) МИН. УРОВЕНЬ ВОДЫ

(C) ВРАЩЕНИЕ МОТОРА

(D) ТЕМП. КОНДИЦ.

(E) ТЕМП. ИСПАРИТЕЛЯ

(F) КОНТР. УРОВНЯ ЛЬДА

(G) КОМПРЕССОР

(I) МИКРОПРОЦЕССОР

(L) ТРУБОПРОВОД

(M) ТРАНСФОРМАТОР

(N) НЕЙТРАЛЬ

(O) РЕЛЕ

(P) ТРИАК

(Q) ОБМОТКА КОНТАКТОРА

(R) ЭЛЕКТРОМОТОР

(S) МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА

(T) ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И УСТАНОВКА

А. ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве приведены технические характеристики и пошаговое описание процедур установки, запуска, эксплуатации, техобслуживания и очистки модульных льдогенераторов SIMAGSP125, SP255, SP405, SP605, SPN1205.

Настоящие льдогенераторы отличаются высоким качеством разработки, конструкции и производства. Их системы изготовления льда прошли тщательную проверку и теперь способны удовлетворить ожидания каждого пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы обеспечить высококачественную и безопасную работу настоящего льдогенератора необходимо его выполнять установку и техобслуживание в соответствии с инструкциями, изложенными в этом руководстве.

Бункер для льда

Поскольку льдогенераторы модели SP не оборудованы бункерами для хранения льда, необходимо использовать специальные бункеры:

Бункер R 85 для льдогенераторов SP 125 и SP 255

R 155 и RP155 с верхней крышкой для моделей SP125, SP255, SP405 и SP605

R 250 и RP250 с верхней крышкой для моделей SP405 и SP605

Б. РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА

# Льдогенератор

- Для выполнения правильной установки оборудование обратитесь к авторизованному дилеру и дистрибьютору SIMAG.

- Осмотрите наружные поверхности упаковки и подставки. При обнаружении серьезных повреждений сообщите об этом перевозчику и заполните форму о скрытых повреждениях для проведения проверки в присутствии представителя перевозчика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при доставке возникли сомнения в наличии неисправностей, укажите в накладной: принято с оговоркой.

- а) Разрежьте и снимите пленку, которая крепит картонную упаковку к подставке.

б) Извлеките гвозди, крепящие картонную коробку на подставке.

в) Откройте верхнюю крышку коробки и извлеките защитные полистироловые листы.

д) Извлеките полистироловые стойки из углов коробки, а затем снимите картонную коробку.

- Снимите переднюю и боковые панели оборудования и проверьте его на наличие скрытых повреждений. При наличии повреждений сообщите об этом перевозчику, как указано в п. 2 выше.

- Снимите всю внутреннюю поддерживающую упаковку и маскировочную ленту.

- Убедитесь в том, что трубопровод хладагента не задевает другие трубопроводы или поверхности и, что лопасти вентилятора свободно вращаются.

- Проверьте, плотно ли прилегает компрессор к опорной поверхности.

- Убедитесь в том, напряжение, указанное на шильдике, расположенном с задней стороны льдогенератора, соответствует сетевому напряжению.

ОСТОРОЖНО. При подаче ненормативного напряжения на льдогенератор аннулируется гарантия на замену деталей.

- С внутренней стороны руководства по эксплуатации расположена регистрационная карточка производителя. Извлеките ее и заполните все поля, включая поля «Модель» и «Серийный номер», данные для которых находятся на шильдике. Заполненную самоадресующуюся форму отправьте на завод SIMAG.

Бункер для льда (R 85 - R 155 - R 250)

- При распаковке бункера следуйте указаниям, приведенным в п. 1, 2, 3 выше.

- Ослабьте два болта и снимите предохранительную пластину со сливного патрубка.

- Аккуратно положите ее на заднюю сторону и вкрутите четыре ножки в соответствующие отверстия.

- Снимите всю внутреннюю поддерживающую упаковку и маскировочную ленту.

- С внутренней стороны руководства по эксплуатации расположена регистрационная карточка производителя. Извлеките ее и заполните все поля, включая поля «Модель» и «Серийный номер», данные для которых находятся на шильдике. Заполненную самоадресующуюся форму отправьте на завод SIMAG.

RP155/250 с верхней крышкой

- Следуйте указаниям, приведенным в п.1 и 2 выше при распаковке бункера.

- а) Разрежьте и снимите пленку, которая крепит картонную упаковку.

б) Откройте верхнюю крышку коробки и извлеките защитные полистироловые листы.

в) Извлеките бункер RP155/250 с верхней крышкой вместе с пластиковым соединительным трубопроводом, по форме напоминающим гриб.

# В. МЕСТО УСТАНОВКИ И ВЫРАВНИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Настоящий льдогенератор предназначен только для установки в помещении. Длительная эксплуатация при температурах, превышающих следующие нормы, будет рассматриваться как неправильное использование оборудования согласно ограниченной гарантии SIMAG, что приведет к ее ликвидации.

- Стационарно установите бункер в выбранное место. При выборе места необходимо учитывать следующие критерии:

а) Минимальная температура воздуха не должна быть ниже 10(С, максимальная – выше 40(С.

б) Температура впускной воды должна быть ниже не ниже 5(С и не выше 40(С.

в) Для моделей с воздушным охлаждением необходимо хорошо проветриваемое помещение (очищайте воздушный конденсатор как можно чаше).

г) Доступ для обслуживания: необходимо оставить достаточное свободное пространство с задней стороны льдогенератора для проведения подключения. По боковым сторонам агрегата оставьте свободное пространство минимум 15 см для обеспечения свободного доступа воздуха к моделям с воздушным охлаждением.

- Регулируя ножки бункера, выровняйте его со всех сторон.

- На бункерах R 85, R 155 и R 250 проверьте установочную прокладку, которая должна быть ровной, без морщинок для обеспечения качественного уплотнения при установке на нее моделей RP155/250 с верхней крышкой.

- Установите RP155/250 с верхней крышкой на верхнюю часть бункера, при этом следите за тем, чтобы не загнуть и не повредить уплотнение.

- Установите льдогенератор на верхнюю крышку бункера, совместив при этом льдоскат с верхним отверстием бункера.

# Г. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Для определения размера провода для подключения агрегата к сети см. шильдик. Все льдогенераторы фирмы SIMAG необходимо надежно заземлить.

Все льдогенераторы фирмы SIMAG поставляются полностью укомплектованные необходимыми проводами, следует выполнить только соединение с цепью электропитания, подключив шнур, находящийся в задней части оборудования.

Убедитесь в том, что агрегат подсоединен к индивидуальному контуру и снабжён плавкими предохранителями (данные о размере предохранителя см. на шильдике).

Максимально допустимое колебание величины напряжения составляет 10% от значения, указанного на шильдике. Низкое напряжение может привести к неисправной работе и стать причиной серьезных повреждений реле перегрузки и обмотки электромотора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Внешняя проводка должна удовлетворять национальным, государственным и местным стандартам и нормам.

Перед подключением агрегата проверьте напряжение сети и льдогенератора, указанные на шильдиках.

# Д. ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ И СЛИВА ВОДЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При выборе водопровода, к которому будет подключен агрегат, необходимо учитывать следующее:

а) расстояние, преодолеваемое водой

б) степень очищенности воды

в) давление подачи воды

Поскольку вода это единственный и самый важный ингредиент, используемый в льдогенераторе, следует уделить особое внимание этим трем параметрам.

Давление подачи воды ниже 1 бар может привести к неисправной работе агрегата.

Вода, содержащая большое количество минеральных солей, приведет к образованию отложений на внутренних деталях водяной системы, тогда как слишком мягкая вода (с низким содержанием солей) приведет к образованию очень твердого льда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование деминерализованной воды (не содержащей солей) с электропроводностью ниже 30(S приведет к тому, что датчики воды примут нулевой значение и ПРЕКРАТИТСЯ образование льда.

# ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Подсоедините впускной патрубок воды с наружной резьбой GAS 3/4”, используя трубки, разрешенные к применению в пищевой

промышленности, которые поставляются вместе с агрегатом, к водопроводу холодной воды с помощью специального фитинга и отсечного вентиля, установив их в доступном месте между водопроводом и льдогенератором.

Если вода содержит большое количество примесей, рекомендуется установить водный фильтр или кондиционер.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ – МОДЕЛИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Модели льдогенераторов с водяным охлаждением необходимо подключить к двум системам подачи воды, одна из них будет использоваться для изготовления льда, другая - для конденсатора с водяным охлаждением.

Подсоедините впускной патрубок воды с наружной резьбой GAS 3/4”, используя гибкие трубки, которые поставляются вместе с агрегатом, к водопроводу холодной воды с помощью специального фитинга и отсечного вентиля, установив их в доступном месте между водопроводом и льдогенератором.

# СЛИВ ВОДЫ

Подсоедините сливной патрубок с помощью пластиковой трубки (поставляемой с агрегатом) к открытому вентилируемому сливу. Если расстояние до слива большое, добавьте на каждый метр длины трубки три дополнительных сантиметра.

Лучше всего использовать открытый, хорошо вентилируемый слив в полу.

СЛИВ ВОДЫ – МОДЕЛИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Подсоедините выпускной патрубок воды конденсатора с наружной резьбой GAS 3/4” с помощью пластиковой трубки (поставляемой с агрегатом) к открытому вентилируемому сливу. Этот дополнительный водоотвод не должен пересекаться с другими водоотводами агрегата.

ПРИМЕЧАНИЕ. Системы подачи и слива воды должны быть установлены в соответствии с местными нормами. Иногда для этого могут понадобиться услуги квалифицированного водопроводчика и/или разрешение на установку этих систем.

Е. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ПРОВЕРКЕ

- Температура воздуха в помещении, где установлен льдогенератор, не опускается ниже 10(С даже в зимнее время?

- Есть ли вокруг льдогенератора свободное пространство 15 см для обеспечения циркуляции воздуха?

- Ровно ли стоит агрегат? (ВАЖНО)

- Подключен ли агрегат к электросети и системе водоснабжения и открыт ли отсечной вентиль?

- Проверено ли напряжение в сети на соответствие данным, указанным на шильдике?

- Составляет ли давление подачи воды минимум 1 бар?

- Проверены ли болты, крепящие компрессор? Плотно ли прилегает компрессор к опорной поверхности?

- Проверьте трубопровод хладагента и водопровод, убедитесь в их исправности и отсутствии вибрации.

- Протерты ли трубки и корпус бункера?

- Предоставлено ли пользователю/владельцу Руководство по эксплуатации и проинструктирован ли он о необходимости проведения технического обслуживания?

- Правильно ли заполнена регистрационная карта производителя? Проверьте правильность указанных модели и серийного номера по шильдику и отправьте бланк на завод.

- Получил ли владелец номер телефона и наименование авторизованной сервисной службы SIMAG?

## Ж. УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Настоящий льдогенератор предназначен для использования в помещение, он не будет работать, если температура окружающего воздуха ниже 10(С или выше 40(С. Если температура воды ниже 5(С или выше 40(С льдогенератор будет неисправно работать.

ИНТСРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАПУСК

После установки и подключения к электросети и водопроводу выполните следующие действия для запуска льдогенератора.

А. Откройте отсечной вентиль системы подачи воды и подайте электроток к агрегату, переместив в положение ON главный включатель на линии электроснабжения.

При этом загорится ЗЕЛЕНЫМ цветом первый светодиод, сигнализируя о том, что агрегат включен.

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый раз при включении агрегата после простоя (агрегат был отключен от сети) на три минуты загорается КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД, после чего начинает работу электромотор, а через несколько секунд - компрессор.

Б. Через три минуты - период простоя – оборудование включается в следующей последовательности:

РЕДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОР/Ы

# КОМПРЕССОР

ЭЛЕКТРОМОТОР/Ы ВЕНТИЛЯТОРА (если это модель с воздушным охлаждением) регулируются датчиком температуры конденсатора, чья контактная измерительная головка расположена между ребрами конденсатора (рис. 2).

В. Через две-три минуты после начала работы компрессора убедитесь в том, что кусочки льда начали падать из лотка по желобу в бункер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Первые кусочки льда, падающие в бункер, не очень твердые т.к. температура испарения еще не достигла рабочего уровня. Необходимо подождать пока только что сделанные кусочки затвердеют, а температура испарения в течение десяти минут достигнет уровня, необходимого для производства твердых кусочков льда.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если через десять минут после начала работы компрессора, температура испарения не упадет ниже -1(С из-за недостаточного количества хладагента, датчик температуры определит это и остановит работу агрегата. При этом замигает 5-й предупредительный ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД (рис. З) Машина будет находиться в отключенном состоянии в течение часа, затем произойдет ее автоматическое включение. Если агрегат будет отключен подобным образом три раза в течение 3 часов, машина ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО. После диагностики и устранения причины высокой температуры испарителя (недостаточное количество хладагента в системе или высокая температура конденсации) необходимо выдернуть штепсельную вилку льдогенератора из розетки и вновь вставить ее, чтобы запустить агрегат. Прежде чем машина начнет полноценную работу будет выполнен обычный 3-минутный простой.

# ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

Г. Снимите переднюю панель и при необходимости установите датчики хладагента на соответствующие клапаны Schrader для проверки ВЫСОКОГО и НИЗКОГО давления хладагента.

ПРИМЕЧАНИЕ. На моделях с воздушным охлаждением датчик температуры конденсатора, расположенный между его ребрами, поддерживает давление на выходе в диапазоне определенных значений. При засорении конденсатора - нарушается свободный доступ охлаждающего воздуха – или при неисправности электромотора вентилятора, температура конденсатора начинает повышаться, и когда она достигает 70(С - для моделей с воздушным охлаждением - или 62(С - для моделей с водным охлаждением - датчик температуры конденсатора отключает льдогенератор; при этом загорается КРАСНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА (рис. 4) Машина будет находиться в отключенном состоянии в течение часа, затем произойдет ее автоматическое включение. Если агрегат будет отключен подобным образом три раза в течение 3 часов, машина ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО. После диагностики и устранения причины повышения температуры для дальнейшего запуска агрегата необходимо выполнить действия, описанные в предыдущем ПРИМЕЧАНИИ.

Д. Проверьте функцию ВКЛЮЧЕНИЯ и ОТКЛЮЧЕНИЯ агрегата датчиками уровня жидкости в резервуаре, закрыв отсечной вентиль на линии подачи воды.

Это приведет к постепенному снижению уровня воды в резервуаре, как только он опустится ниже датчиков, агрегат отключится и загорится ЖЕЛТЫЙ предупредительный светодиод, сигнализируя о недостаточном количестве воды.

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчики уровня воды определяют количество воды в резервуаре и посылают сигнал в микропроцессор, для этого они направляют друг другу ток низкого напряжения, используя воду в качестве проводника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование деминерализованной воды (не содержащей солей) с электропроводностью ниже 30(S приведет к тому, что датчики воды примут нулевой значение и ПРЕКРАТИТСЯ образование льда. При этом загорится ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД, сигнализируя о нехватке воды в резервуаре, несмотря на ее достаточное количество.

После этого откройте отсечной вентиль, чтобы заполнить резервуар водой, ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД перестанет гореть и замигает КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД. Через три минуты агрегат возобновит полноценную работу, произойдет запуск редукторного электромотора, а через несколько секунд компрессора.

Е. Проверьте исправность работы электронных глазков (по одному на каждый желоб на моделях SPN 1205), контролирующих уровень льда в бункере. Для этого поместите одну руку между чувствительными «глазками», расположенными в спускном лотке для льда, чтобы перекрыть поток света.

Это приведет к миганию ЖЕЛТОГО СВЕТОДИОДА, расположенного на передней панели управления, а через 10 секунд агрегат отключится, при этом загорится желтый светодиод, сигнализируя о том, что бункер заполнен (рис. 6).

Уберите руку, чтобы свет вновь начал проникать через «глазок». Приблизительно через 6 секунд льдогенератор возобновит работу – после 3-минутного простоя – и погаснет ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД.

ПРИМЕЧАНИЕ. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЛЬДА (ИНФРАКРАСНАЯ СИСТЕМА) не зависит от температуры, тем не менее, точность его работы подвержена влиянию внешних световых излучений или загрязнений источника света и светочувствительного датчика. Для предотвращения неисправной работы льдогенератора, вызванной отрицательным влиянием светочувствительного датчика, рекомендуется устанавливать агрегат в местах, куда не попадают прямые световые излучения, кроме того, рекомендуется всегда держать закрытой дверцу бункера, а также следовать указаниям по периодической очистке элементов светочувствительного датчика, приведенным в разделе ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Ж. Если были установлены, снимите датчики хладагента и вновь установите ранее снятые панели агрегата.

З. Расскажите владельцу/пользователю машины об общих правилах ее эксплуатации и необходимых очистке и обслуживании.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ВОДНЫЙ КОНТУР

Вода поступает в машину через впускной патрубок, содержащий сетчатый фильтр, расположенный в задней части корпуса агрегата, затем, пройдя через поплавковый клапан, вода попадает в бак.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наличие воды в баке определяется с помощью двух датчиков, связанных с печатной платой. Эти датчики используют воду в качестве проводника тока низкого напряжения. Если вода слишком мягкая (деминерализованная) или ее уровень опустился ниже допустимой нормы, сигнал между датчиками пропадает, в результате чего печатная плата отключает льдогенератор, и включает ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД, сигнализирующий о «Недостаточном количестве воды».

Бак с поплавковым регулятором расположен со стороны заморозки на высоте, которая позволяет поддерживать постоянный уровень воды в баке. Вода поступает из бака в нижнее впускное отверстие фризера и окружает бур из нержавеющей стали, который вертикально расположен в центре фризера.

Поступившая во фризер вода охлаждается и превращается в мягкий лед, который перемещается вверх в результате вращения бура. Бур вращается против часовой стрелки, приводимый в движение прямым приводом редукторного электромотора; при этом лед, перемещаясь вверх вдоль охлаждаемых стенок фризера, уплотняется и затвердевает.

В верхней части фризера лед наталкивается на зубья ледореза, расположенного на верхнем конце бура, здесь он раскалывается и начинает перемещаться в горизонтальном направлении, после чего выходит через лоток и желоб и попадает в бункер.

При включении льдогенератора начинается автоматический процесс изготовления льда, который прекратится только тогда, когда бункер заполнится до уровня контрольного «глазка», расположенного на лотке. Как только лед поднимается и перекрывает доступ света к двум инфракрасным лампочкам (одной или двум на модели SPN 1205) агрегат через шесть секунд прекращает работу и загорается ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД, сигнализирующий о «заполнении бункера».

ПРИМЕЧАНИЕ. При прекращении доступа света к двум датчикам начинает мигать ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД, расположенный в передней части приборной панели. Приблизительно через 6 секунд отсутствия светового сигнала агрегат выключается и загорается ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД «Заполненного бункера». Шесть секунд ожидания перед отключением позволяют предотвратить выключение машины в случае случайного прекращения поступления света, например, при падении кубика льда из лотка в бункер.

Как только часть льда извлекается из бункера, возобновляется проникновение света к двум датчикам; через шесть секунд машина начинает процесс изготовления льда (обязательно после 3-минутного простоя), и гаснет ЖЕЛТЫЙ СИД.

КОНТУР ХЛАДАГЕНТА

Горячий парообразный хладагент из компрессора направляется в конденсатор, где он охлаждается и превращается в жидкость.

Поступив в жидкостную линию, хладагент проходит через фильтр осушителя, а затем через капиллярную трубку, где частично снижается его температура и давление. Затем хладагент поступает в змеевик испарителя, который окружает внутреннюю трубку фризера.

Вода, постоянно подающаяся во внутреннюю трубку фризера, отдает тепло хладагенту, циркулирующему в змеевике испарителя, это приводит к закипанию и испарению хладагента, который таким образом переходит из жидкого в газообразное состояние. Затем газообразный хладагент всасывается в аккумулятор и поступает во всасывающий трубопровод, где ему отдает тепло хладагент, поступающий в капиллярную трубку (более теплый); после этого хладагент направляется в компрессор, где происходит его рециркуляция.

Давление хладагента на выходе поддерживается на уровне значений (110(125 фунт/дюйм2 на SP125 и 240(250 фунт/дюйм2 на SP 255-405-605 и SP 1205), задаваемых датчиком температуры конденсатора, который расположен между его ребрами – в моделях с воздушным охлаждением.

При повышении температуры выше установленного уровня датчик изменяет свое электрическое сопротивление и посылает ток низкого напряжения на печатную плату, которая посредством триака приводит в действие электромотор вентилятора. На моделях с водным охлаждением давление хладагента на выходе поддерживается на уровне 120 фунт/дюйм2 на модели SP125 и 240 фунт/дюйм2 на моделях SP255-405-605 и SPN1205 при помощи определенного количества воды, проходящего через конденсатор, которое регулируется действием специального клапана, чья капиллярная трубка подсоединена к жидкостной линии.

Как только давление увеличивается, клапан регулировки потока воды открывается, что увеличивает подачу холодной воды к конденсатору.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае если датчик температуры конденсатора фиксирует повышение температуры до 70(С (для моделей с воздушным охлаждением) или 62(С (для моделей с водяным охлаждением), вызванное одной из следующих причин: ЗАСОРЕНИЕ КОНДЕНСАТОРА (модели с воздушным охлаждением) НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПАЮЩЕЙ ВОДЫ (модели с водяным охлаждением) НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА (модели с воздушным охлаждением) СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРЕВЫШАЕТ 43(С Он незамедлительно и полностью отключает льдогенератор, чтобы предотвратить его эксплуатацию в неправильных и опасных условиях. Если льдогенератор ОТКЛЮЧАЕТСЯ при таких обстоятельствах, загорается КРАСНЫЙ СИД, сигнализирующий о высокой температуре. Машина будет находиться в отключенном состоянии в течение часа, после чего автоматически возобновит свою работу. Если в течение трех часов машина отключиться три раза, произойдет ее ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА. После устранения причины высокой температуры конденсатора необходимо выдернуть штепсельную вилку льдогенератора из розетки и вновь вставить ее, чтобы запустить агрегат. Начнет мигать КРАСНЫЙ СИД, а через три минуты льдогенератор возобновит свою работу. Датчик температуры конденсатора имеет еще одну предохранительную функцию: он предотвращает работу машины в низких температурных условиях, когда температура конденсатора, равная температуре окружающего воздуха, опускается ниже 1(С. Как только температура окружающего воздуха увеличивается до 5(С печатная плата автоматически запускает машину, которая после трех минут простоя начинает работу.

Через несколько минут после запуска в условиях нормальной температуры окружающего воздуха устанавливаются определенные значения низкого давления всасывания хладагента: 7 фунт/дюйм2 на моделях SP125 и 34-36 фунт/дюйм2 на моделях SP 255-405-605 и SPN 1205.

Эти значения могут несколько изменяться в зависимости от температуры воды, оказывающей влияние на цилиндр фризера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если через десять минут после начала работы компрессора, не начнется изготовление льда и температура испарения не упадет ниже -1(С произойдет остановка агрегата. При этом замигает 5-й предупредительный ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД. Машина будет находиться в отключенном состоянии в течение часа, затем произойдет ее автоматическое включение. Если агрегат будет отключен подобным образом три раза в течение 3 часов, машина ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО

## МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Механическая система льдогенераторов SIMAG состоит из редукторного электромотора (два на модели SPN1205), который приводит в действие посредством зубчатой муфты вал или бур, расположенный вертикально внутри цилиндра фризера (два на модели SPN1205).

Редукторный электромотор состоит из однофазного мотора с постоянной мощностью. Мотор установлен в картере редуктора, посредством которого он вращает бур, соединенный с ним зубчатой муфтой, против часовой стрелки с частотой вращения 9,5 об/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если редукторный электромотор вращается в неправильном направлении (один из двух на модели SPN1205), агрегат сразу же остановится и замигает ЖЕЛТЫЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИД вследствие срабатывания электромагнитного предохранительного прибора, работа которого основана на принципе эффекта Холла.

Машина будет находиться в отключенном состоянии в течение часа, затем произойдет ее автоматическое включение. Если агрегат будет отключен подобным образом три раза в течение 3 часов, машина ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО.

Чтобы включить машину после диагностики и устранения причины неправильного вращения электромотора необходимо нажать кнопку RESET или выключить и включить главный сетевой включатель (рис. 8).

Слишком низкая температура окружающего воздуха или воды (ниже 10(С и 5(С соответственно) или перебои в подаче воды в цилиндр фризера, вызванные засорением шланга, соединяющего бак с впускным отверстием в нижней части фризера, могут привести к образованию слишком твердого льда, который остановит вращение бура.

В такой ситуации на приводную систему и подшипники фризера оказывается очень большая нагрузка. Когда частота вращения электромотора опускается ниже 1300 об/мин, по сравнению с нормальным показателем в 1400 об/мин, электромагнитный предохранительный прибор посылает электрический сигнал на МИКРОПРОЦЕССОР, в результате чего происходит остановка машины как при неправильном вращении и загорается ЖЕЛТЫЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИД. Это делается для того, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на электрические и механические компоненты приводной системы и продлить срок их эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы вновь запустить машину после диагностики и устранения причины низкой частоты вращения электромотора выключите и выключите главный сетевой включатель.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Используемые электрические компоненты:

КОМПРЕССОР

РЕДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОР(Ы)

МОТОР(Ы) ВЕНТИЛЯТОРА (на моделях с воздушным охлаждением)

В течение цикла заморозки давление хладагента на выходе поддерживается на уровне 110(125 фунт/дюйм2 на модели SP125 и 240(250 фунт/дюйм2 на моделях SP 255-405-605 и SP 1205 с помощью датчиком температуры конденсатора.

На моделях с водным охлаждением давление хладагента на выходе поддерживается на уровне 120 фунт/дюйм2 на модели SP125 и 240 фунт/дюйм2 на моделях SP255-405-605 и SPN1205 при помощи клапана, регулирующего поток воды.

В течение всего процесса изготовления льда давление всасывания хладагента поддерживается на уровне 7 фунт/дюйм2 на моделях SP125 и 34-36 фунт/дюйм2 на моделях SP 255-405-605 и SPN 1205; эти значения могут несколько изменяться ((3 фунт/дюйм2) в зависимости от колебаний температуры воды.

Также не изменяется значение силы тока, подаваемой на компрессор.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед заправкой хладагента проверьте его тип и необходимое количество по шильдику льдогенератора. На шильдике указаны значения, соответствующие нормальным условиям работы.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

## А. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ

Датчик испарителя установлен в его трубке, приваренной к внешней линии испарителя; он определяет температуру хладагента, текущего из испарителя, и сигнализирует об этом, посылая ток низкого напряжения на микропроцессор печатной платы.

В зависимости от полученного сигнала микропроцессор определяет, продолжит ли льдогенератор работать. Если через 10 минут после запуска, температура испарителя не опустится ниже 1(С из-за недостаточного количества хладагента или из-за высокой температуры конденсации, датчик испарителя посылает на микропроцессор сигнал от отключении агрегата, после чего начинает мигать 5-й предупредительный ЖЕЛТЫЙ СИД.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина будет находиться в отключенном состоянии в течение часа, затем произойдет ее автоматическое включение. Если агрегат будет отключен подобным образом три раза в течение 3 часов, машина ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО. Чтобы запустить машину после диагностики и устранения причины высокой температуры испарителя необходимо включить и выключить главный сетевой включатель.

## Б. ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ В БАКЕ

Этот датчик состоит из двух пластин (из нержавеющей стали), которые вертикально установлены на крышке бака и подсоединены к контуру низкого напряжения печатной платы. При установке крышки бака на место пластины погружаются в воду и используют ее в качестве проводника для передачи тока низкого напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ. При недостаточном количестве воды в баке или при использовании слишком мягкой (деминерализованной) воды, создающей более высокое сопротивление потоку (электропроводность ниже 30(S), система датчиков отключает машину, чтобы предотвратить ее работу с перебоями в подаче воды. При этом загорится ЖЕЛТЫЙ СИД, сигнализирующий об отключении машины и ее причине.

## В. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОНДЕНСАТОРА

Датчик температуры конденсатора, расположенный между ребрами конденсатора (на моделях с воздушным охлаждением) или рядом с обмоткой трубки (на моделях с водяным охлаждением) определяет колебания температуры конденсатора и посылает ток низкого напряжения на ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ.

Если температура конденсатора ниже +1(С, значит, температура окружающего воздуха имеет такое же значение; т.к. такая температура слишком низкая, датчик посылает сигнал на микропроцессор для немедленного отключения машины или не допускает ее запуска до тех пор, пока температура не повысится до приемлемого уровня (+5(С). На моделях с воздушным охлаждением в зависимости от полученного сигнала микропроцессор печатной платы направляет через триак ток высокого напряжения к электромотору вентилятора для охлаждения конденсатора и снижения его температуры.

Если температура конденсатора увеличивается и достигает 62(С или 70(С, микропроцессор незамедлительно отключает льдогенератор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина будет находиться в отключенном состоянии в течение часа, затем произойдет ее автоматическое включение. Если агрегат будет отключен подобным образом три раза в течение 3 часов, машина ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО. Чтобы запустить машину после отключения, вызванного температурой конденсатора необходимо нажать кнопку RESET или включить и выключить главный сетевой включатель.

Г. ВРАЩЕНИЕ РЕДУКТОРНОГО ЭЛЕКТРОМОТОРА И ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ (два на модели SPN 1205)

Этот предохранительный прибор расположен в верхней части привода электромотора (по одному на каждом моторе на моделях SPN 1205) и определяет – по принципу эффекта Холла – частоту и направление вращения мотора.

Если частота вращения мотора опускается ниже 1300 об/мин, датчик посылает на микропроцессор сигнал остановить машину, при этом загорается ЖЕЛТЫЙ СИД. Такие же действия происходят, если электромотор вращается в неправильном направлении (против часовой стрелки) или вообще не вращается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина будет находиться в отключенном состоянии в течение часа, затем произойдет ее автоматическое включение. Если агрегат будет отключен подобным образом три раза в течение 3 часов, машина ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО. Чтобы запустить машину после отключения, вызванного предохранительным прибором необходимо устранить причину неисправной работы, а затем включить и выключить главный сетевой включатель.

Д. ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЛЬДА (два на модели SPN 1205)

Функция электронного датчика уровня льда в бункере, расположенного с внешней стороны желоба (по одному на каждые два желоба на модели SPN 1205) отключить льдогенератор, когда свет от источника света перестанет поступать на датчик из-за накопления льда в желобе.

При этом замигает ЖЕЛТЫЙ СИД заполненного бункера, расположенный на передней панели печатной платы. Если свет не поступает в течение более 6 секунд, льдогенератор прекращает работу и загорается 2-й ЖЕЛТЫЙ СИД, сигнализируя о заполнении бункера. Шесть секунд ожидания перед отключением позволяют предотвратить выключение машины в случае случайного прекращения поступления света, например, при прохождении льда по желобу.

Как только часть льда извлекается из бункера (возобновляется проникновение света к двум инфракрасным датчикам; контролирующим уровень льда) загорается КРАСНЫЙ СИД и через шесть секунд машина начинает работу и гаснет ЖЕЛТЫЙ СИД.

Е. ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА (ПРОЦЕССОР)

Печатная плата, помещенная в пластмассовый короб, расположена в передней части льдогенератора. Она состоит из двух печатных схем (высокого и низкого напряжения), защищенных предохранителями. Кроме того, на ней имеется пять расположенных в ряд СИДов, которые отражают работу агрегата, получая информацию через три перемычки (перемычка ПРОВЕРКА используется только на заводе изготовителя, перемычка 60/70(С используется для установки в печатной плате температуры конденсатора, при которой следует отключить машину, и перемычка 3 для установки 3-минутного периода ожидания), а также от входных клемм проводов датчиков и входных и выходных клемм электропроводки льдогенератора.

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА является органом управления льдогенератора. Получая на микропроцессор сигналы от датчиков, она контролирует работу различных электроприборов (компрессора, редуктора, мотора и т.д.)

Пять СИДов, расположенных на передней панели печатной платы отражают следующие ситуации:

ЗЕЛЕНЫЙ СИД

На агрегат подается питание

## ЖЕЛТЫЙ СИД

- Мигание: прерывание потока света

- Горение: отключение агрегата, т.к.

заполнен бункер

## ЖЕЛТЫЙ СИД

Отключение агрегата из-за низкого

уровня воды

КРАСНЫЙ СИД

## Непрерывно горит

- Отключение агрегата по причине

высокой температуры конденсатора

- Отключение агрегата по причине

низкой температуры окр. воздуха

(+1(С

Мигание

3-минутный период ожидания

## ЖЕЛТЫЙ СИД

## Непрерывно горит

- Отключение агрегата по причине

неправильного направления

вращения электромотора

- Отключение агрегата по причине

низкой частоты вращения

электромотора

Мигание

- Отключение агрегата по причине

Высокой температуры испарителя

>-1(С через 10 минут после запуска

## ЖЕЛТЫЙ И КРАСНЫЙ СИД

- Мигание: неисправен датчик

испарителя

- Горение: неисправен датчик

Конденсатора

Ж. ПЕРЕМЫЧКИ

Печатная плата льдогенератора оборудована тремя перемычками:

J1 – ПРОВЕРКА:

Используется на заводе-изготовителе для активации электрооборудования льдогенератора для его проверки.

T2 – Syend/T3 Pro El Ind. 60/70(С:

Используется для установки температуры конденсатора, при которой следует отключить машину:

- Отключение = 60(С

- Отключение = 70(С

T2 – Syend/T3 Pro El Ind. 3’

Используется для установки 3-минутного периода ожидания, а также включения выключения машины.

З. ИНТЕРФЕЙС ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

(Только на модели SPN 1205)

Настоящий интерфейс устанавливается только на модели SPN 1205. Он позволяет обработать сигналы, поступающие от одного из двух датчиков направления/частоты вращения электромоторов, а также от одного из двух светочувствительных датчиков уровня льда в бункере на печатную плату для управления работой агрегата.

Интерфейс печатной платы снабжен четырьмя ВХОДНЫМИ разъемами (два для датчиков направления/частоты вращения электромоторов и два для датчиков уровня льда) и двумя ВЫХОДНЫМИ разъемами, которые подключены к печатной плате.

И. БАК С ПОПЛАВКОВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ

Бак с поплавковым регулятором состоит из пластикового бака, в котором с помощью установочного винта закреплен поплавковый клапан. Поплавковый клапан регулирует уровень воды в баке и поддерживает его на постоянном уровне, соответствующем уровню воды в цилиндре фризера, что позволяет обеспечить изготовление качественного льда и поддержать уровень текучести во фризере. На внутренней стороне крышки установлено два датчика уровня жидкости, которые определяют наличие или недостаток воды в баке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Очень важно правильно установить крышку бака, чтобы обеспечить качественную работу датчиков и избежать несвоевременных отключений машины.

К. ЦИЛИНДР ФРИЗЕРА или ИСПАРИТЕЛЬ

(Два на модели SPN 1205)

Цилиндр фризера представляет собой вертикальную трубу, изготовленную из нержавеющей стали, с наружной стороны которой находится охлаждающий змеевик с камерой испарения, внутри трубы находится бур, который вращается вокруг вертикальной оси и закреплен сверху и снизу подшипниками. В нижней части фризера находится водяное уплотнение, а в верхней – ледорез. Вода, постоянно поступающая в нижнюю часть цилиндра, превращается в лед при соприкосновении с внутренними стенками цилиндра. Лед поднимается вверх вращающимся буром, где он размалывается и выталкивается ледорезом.

Л. ЛЕДОРЕЗ (Два на модели SPN 1205)

Ледорез установлен в верхней части фризера и снабжен двумя зубьями для измельчения льда, они имеют наклонную форму, что обеспечивает уплотнение и выталкивание льда в горизонтальном направлении (на моделях SP 125, SP 255).

На других моделях ледорез представляет собой несколько прямоугольных отверстий, через которые проходит лед. При этом лед теряет излишнюю влагу, в результате в бункер попадают ровные кусочки льда с минимальным содержанием воды.

В ледорезе установлен верхний подшипник, состоящий из двух шарикоподшипников, которые принимают на себя осевые и радиальные нагрузки бура. На подшипники нанесена пищевая водостойкая смазка (P/N 263612 00).

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется раз в полгода проверять наличие смазки и исправность подшипников.

М. РЕДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОР

(Два на модели SPN 1205)

Этот редукторный электромотор, состоящий из однофазного мотора с постоянным конденсатором, напрямую подсоединен к редуктору.

Ротор мотора поддерживается в вертикальном положении двумя шарикоподшипниками с системой постоянной смазки. В корпусе редуктора расположены три прямозубые шестерни, первая из которых обмотана волокном для снижения уровня шума. Все шестерни установлены на подшипники и смазаны (смазка MOBILPLEX IP 44) (P/N 001015 01). Два масляных уплотнения, одно на вале ротора, второе на выходном вале, обеспечивают смазку корпуса редуктора. Для проведения проверки внутренних поверхностей корпуса следует отвинтить две половины алюминиевого корпуса редуктора.

Н. ЭЛЕКТРОМОТР ВЕНТИЛЯТОРА (Модели с воздушным охлаждением)

Работа электромотора вентилятора регулируется посредством ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ и ТРИАКА датчика температуры конденсатора. Он работает для подачи охлажденного воздуха через ребра конденсатора.

При низкой температуре окружающего воздуха мотор вентилятора работает с перерывами для поддержания давления конденсатора на определенном уровне: 110(125 фунт/дюйм2 на модели SP125 и 240(250 фунт/дюйм2 на моделях SP 255-405-605 и SP 1205.

О. РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ВОДЫ (Модели с водяным охлаждением)

Регулируя поток воды к конденсатору, клапан поддерживает на определенном уровне давление в системе хладагента.

Как только давление увеличивается, клапан открывается для подачи большего потока охлажденной воды.

П. КОМПРЕССОР

Герметичный компрессор является главной частью системы охлаждения и используется для обеспечения циркуляции и испарения хладагента в системе. С его помощью осуществляется сжатие парообразного хладагента низкого давления, что приводит к повышению его температуры и увеличению давления, после чего горячий парообразный хладагент выходит через выпускной клапан.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Агрегат не работает, не горят СИДы | Перегорел предохранитель в печатной плате Главный включатель в положении OFF Неисправная печатная плата Обрыв электрического соединения | Замените переходник и установите причину его повреждения Поверните включатель в положение ON Замените печатную плату Проверьте электропроводку |
| Горит желтый СИД заполненного бункера Горит желтый СИД, сигнализирующий отсутствие воды | Неисправный или загрязненный датчик уровня льда Недостаточное количество воды | Замените или очистите датчик уровня льда См. соответствующие способы устранения |
|  | Слишком мягкая вода | Установите датчик измерения содержания солей |
| Горит красный предупредительный СИД | Отложения известняка на датчике Высокое давление Слишком низкая температура окружающего воздуха | Очистите пластины датчика Загрязнен конденсатор. Очистите его. НЕИСПРАВНЫЙ мотор вентилятора. Замените его. Установите агрегат в более теплом помещении |
| Мигает желтый СИД неправильного направления вращения мотора | Слишком выс. темп-ра испарителя. Недостаточное кол-во хладагента | Проверьте систему хладагента. Заправьте хладагент |
| Горит желтый СИД неправильного направления вращения мотора | Электромотор вращается в другую сторону Слишком низкая частота вращения мотора | Проверьте обмотку статора и конденсатор Проверьте на отсутствие задиров подшипники ротора, фризера и внутренние стенки фризера. При их наличии замените деталь. |
|  | Привод мотора не вращается | Проверьте, подается ли напряжение, не разомкнута ли цепь |
|  | Магнитный цилиндр потерял заряд | Замените магнитный цилиндр |
| Одновременно горят желтый и красный СИДы уровня воды | Неисправный датчик конденсатора | Замените. |
| Одновременно мигают желтый и красный СИДы уровня воды | Неисправный датчик испарителя | Замените. |
| Компрессор работает с перерывами | Низкое напряжение | Проверьте цепь на перегрузки. Проверьте напряжение, подаваемое в здание. Если напряжение низкое, обратитесь в компанию-производитель электроэнергии |
|  | Неконденсируемый газ в системе Ослаблены соединения проводов пускового устройства компрессора | Прочистите систему Проверьте провода пускового устройства компрессора на наличие ослабленных соединений |
| Низкая производительность льдогенератора | Засорение капиллярной трубки | После прокачки системы вакуумным насосом заправьте новый газ и осушитель. |
|  | Повышенная влажность в системе | То же самое. |
|  | Низкий уровень воды во фризере | Установите на приблизительно 20 мм ниже уровня лотка для сброса льда |
|  | Недостаточное количество хладагента | Проверьте на наличие утечек и заправьте хладагент. |
|  | Загрязнение или коррозия бура | Очистите или замените бур |

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Лед с высоким содержанием влаги | Высокая темп. окружающего воздуха | Переместите агрегат в более прохладное помещение |
|  | Слишком большое или недостаточное кол-во хладагента Высокий уровень воды во фризере | Заправьте необходимое кол-во хладагента Установите на приблизительно 20 мм ниже уровня лотка для сброса льда |
|  | Неисправный компрессор | Замените |
| Машина работает, но лед не изготавливает | Вода не поступает во фризер | Воздушная пробка во впускном трубопроводе фризера. Провентилируйте. Засорение впускного трубопровода фризера. Очистите. |
|  | Поврежден привод электромотора или редуктор Влага в системе | Проверьте, отремонтируйте или замените Продуйте, замените осушитель и заправьте хладагент |
| Утечка воды | Утечка в водяном уплотнении Утечка во впускном трубопроводе фризера | Замените водяное уплотнение Проверьте и установите хомут |
|  | Не закрывается поплавковый клапан | Проверьте и отрегулируйте установочный винт клапана |
|  | Утечка в резиновом уплотнении лотка | Снимите лоток и замените уплотнение |
| Высокий уровень шума или вибрация | Отложение минеральных солей или накипи на буре и внутренних стенках фризера Низкое давление всасывания | Снимите фризер и вручную очистите шкуркой бур и внутренние стенки фризера. Добавьте хладагент, чтобы увеличить давление |
|  | Засорение впускного трубопровода фризера | Провентилируйте и очистите |
|  | Низкий уровень воды во фризере | Установите на приблизительно 20 мм ниже уровня лотка для сброса льда |
|  | Износ подшипников фризера | Проверьте и замените |
| Посторонний шум со стороны электромотора | Износ подшипников ротора Недостаточное количество или некачественная смазка корпуса редуктора | Проверьте и замените Проверьте качество смазки в смазочном отверстии корпуса редуктора. Следует нанести смазку на верхн. часть редуктора. |
|  | Износ подшипников корпуса редуктора и обойм подшипников | Проверьте и замените изношенные детали |
| Недостаточное количество воды | Засорение фильтра во впускном патрубке | Снимите и очистите фильтр |
|  | Засорение отверстия бака с поплавковым регулятором | Снимите поплавковый клапан и очистите отверстие. |

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ И ОЧИСТКЕ

А. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Периодичность и процедуры техобслуживания и очистки являются лишь руководством к действию и могут быть изменены.

Частота проведения очистки, в частности, будет зависеть от качества используемой воды, условий эксплуатации и количества производимого льда; техобслуживание каждого льдогенератора должно проводиться в индивидуальном порядке в зависимости от местных требований.

Б. ЛЬДОГЕНЕРАТОР

На данных моделях льдогенератора следует выполнять следующие пункты техобслуживания минимум два раза в год.

- Проверьте и очистите фильтр водопровода.

- Проверьте, ровно ли установлен льдогенератор.

- Снимите крышку с бака с поплавковым регулятором – будьте осторожны, чтобы не повредить датчик уровня воды – и нажмите на поплавковый клапан, чтобы убедиться, что в бак подается максимальный поток воды.

- Убедитесь в том, что уровень воды в баке не превышает допустимую норму, и вода не вытекает через отверстие лотка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Клапан должен полностью перекрывать поток воды, когда его ось, в которой расположен установочный винт, перпендикулярна отверстию впуска воды.

- Проводите очистку водяной системы, бака и внутренних поверхностей цилиндра фризера специальным раствором для очистки льдогенераторов P/N 001009 01.

См. раздел В. Инструкции по очистке системы водоснабжения и после очистки установите частоту ее проведения в соответствии с местными требованиями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Требования к очистке зависят от качества используемой воды и индивидуальных условий эксплуатации.

- При необходимости отполируйте пластины датчика уровня воды, прикрепленного к крышке бака, большой слой отложений можно удалить с помощью небольшого количества средства для очистки льдогенератора.

- На моделях с воздушным охлаждением отключите электромотор вентилятора и сам льдогенератор и очистите конденсатор с помощью пылесоса, метёлочки или неметаллической щетки, стараясь не повредить при этом датчики температуры окружающего воздуха/конденсатора.

- Проверьте, нет ли утечек воды, и затяните соединения сливного трубопровода. Слейте воду из сливного трубопровода бака, чтобы убедиться, что он не засорен и очищен.

- Проверьте исправность работы электронных глазков, контролирующих уровень льда в бункере. Для этого поместите одну руку между чувствительными «глазками», чтобы перекрыть поток света минимум на 6 секунд.

Это приведет к миганию ЖЕЛТОГО СВЕТОДИОДА, расположенного на передней панели управления, а через 6 секунд агрегат отключится, при этом загорится желтый светодиод, сигнализируя о том, что бункер заполнен.

Уберите руку от чувствительных «глазков» и через несколько секунд льдогенератор возобновит работу.

ПРИМЕЧАНИЕ. В датчиках уровня льда расположены светочувствительные приборы, которые необходимо содержать в чистоте, чтобы они могли «видеть». Раз в полгода очищайте светочувствительные «глазки» мягкой материей.

- Проверьте, нет ли утечек хладагента и исправна ли линия заморозки, которая должна морозить на расстоянии 20 см от компрессора.

Если вы сомневаетесь в заряде хладагента, установите датчики на соответствующих клапанах Schrader и проверьте давление хладагента. (См. значение рабочего давления в таблице на обложке).

- Убедитесь в том, что лопасти вентилятора свободно вращаются и не цепляются за близлежащие поверхности.

- Снимите предохранительное кольцо, крюк и крышку с верхней части фризера и проверьте верхний подшипник, удалите с него старую смазку и нанесите новую пищевую водостойкую смазку P/N 263612 00.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для смазки подшипников рекомендуется использовать только пищевые водостойкие смазки.

- Проверьте качество изготавливаемого льда. При формировании кусочки льда должны быть немного влажными, но в бункере они должны приобретать определенную твердость.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наличие воды в лотке для спуска льда – нормальное явление.

В. ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Переведите в положение OFF главный сетевой включатель.

- Извлеките весь лед из бункера во избежание его смешения с чистящим средством.

- Перекройте отсечной вентиль на водопроводной линии.

- Снимите верхние панели для доступа к баку.

- Снимите крышку бака с поплавковым регулятором и с помощью кусочка медной проволоки закоротите две металлические пластины датчика уровня воды.

- Установите емкость для сбора воды под впускное отверстие фризера, отсоедините от отверстия шланг подачи воды и дайте воде стечь из фризера в емкость.

Затем установите шланг на место.

- Подготовьте раствор для очистки, смешав в пластиковой емкости 2-3 литра теплой воды и 0,2-0,3 литра чистящего средства для льдогенераторов SIMAG (для моделей SPN 1205 подготовьте двойное количество раствора).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чистящее средство для льдогенераторов SIMAG содержит фосфорную и гликолевую кислоту. Эти компоненты являются едкими веществами и при проглатывании вызывают ожоги слизистой. В случае случайного проглатывания НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ рвотный рефлекс, выпейте большое количество молока или воды. Незамедлительно обратитесь к врачу. В случае контакта с кожным покровом промойте большим количеством воды. ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

- Залейте чистящий раствор в бак с поплавковым регулятором.

- Через 15 минут включите главный сетевой регулятор и запустите агрегат.

- Дождитесь, когда начнется изготовление льда, и медленно залейте чистящий раствор в бак, стараясь не перелить его выше допустимого уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ. Лед, изготовленный из чистящего раствора, окрашен и содержит большое количество воды. На выходе из фризера он теряет влагу, что приводит к увеличению сопротивления на выходе. Это можно определить по раздающемуся шуму. В таком случае рекомендуется на время отключить машину и дать льду немного растаять, после чего вновь запустите агрегат.

- После того, как израсходован весь раствор, откройте отсечной вентиль водопровода и пустите в бак свежую воду. Дайте льдогенератору поработать до тех пор, пока лед не приобретет нормальный цвет и твердость.

- Остановите льдогенератор и залейте теплую воду в бункер, чтобы растопить лед.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте лед, изготовленный из чистящего раствора. Убедитесь в том, что в бункере не осталось такого льда.

- Налейте в бак около 1 см3 (прибл. 20 капель) дезинфицирующего средства SIMAG (Antialgae P/N 264000 02) и включите льдогенератор.

- Дайте льдогенератору поработать около 10 минут, затем уберите медный провод с датчика уровня воды и аккуратно установите крышку на бак с поплавковым регулятором.

ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ лед, изготовленный из дезинфицирующего раствора.

- Протрите внутренние поверхности бака губкой, смоченной в дезинфицирующем растворе.

ПОМНИТЕ. Для предотвращения появления нежелательных бактерий необходимо каждую неделю проводить санитарную обработку внутренних поверхностей бункера дезинфицирующим раствором, предотвращающим образование водорослей.

# Text boxes

*ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ     **ИСПОЛЬЗОВАТЬ АГРЕГАТ ТОЛЬКО НА 240В